**Результаты проверок в муниципальном бюджетном учреждении**

 **«Комплексный центр социального обслуживания населения» Башмаковского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа государственного контроля, которым проводилась проверка  | Дата проверки (месяц окончания) | Краткое описание каждого нарушения, установленного проверкой со ссылкой на НПА\*  | Срок устранения нарушения | Информация об устранении нарушений с указанием срока, если не устранено, то указать причины | Количество протоколов об административном правонарушении (с указанием статьи, суммы штрафа, кем оплачен штраф) | Количество выданных предписаний, требований (указать исполнено или нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прокуратура Башмаковского района | с 18.02.2021 по 16.03.2021 | - для отделки потолка в двух палатных помещениях применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности материала более чем КМ2, что противоречит требованиям п. 7 ст. 134 Регламента;- в нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, огнетушитель, установленный у запасного выхода неисправен (отломлен раструб);- помещения пищеблока и котельной не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (НПБ 110-03);- в мужской (угловой) комнате в левом дальнем углу на потолке и стенах и в прачечной имеются следы подтеков, а также следы плесени, что является нарушением п. 2.7. главы 2; п. 9.21. главы 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта»;- помещение медицинского кабинета не оборудовано системой горячего водоснабжения (нарушение п. 2.2. гл. 2 СанПиН 2.1.3678-20);- в пищеблоке отсутствовали суточные пробы (нарушение положения п. 7.1.4. СанПин 2.3./2.4.3590-20);- разделочные столы не имеют маркировки (нарушение п. 3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20);- на линии раздачи пищи не используются термометры, необходимые для контроля температуры блюд – п. 5.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. | 2021г. | Устранены нарушения:- неисправный огнетушитель заменен на исправный;- помещение медицинского кабинета оборудовано горячим водоснабжением (установлен бойлер);- суточные пробы храняться 48 часов согласно положения п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;- в пищеблоке хранение раздаточного инвентаря для сырой и готовой продукции осуществляется раздельно, раздаточные столы промаркированы;- на линии раздачи пищи используются термометры, необходимые для контроля температуры блюд.Планируется устранить нарушения:- в настоящее время ведутся работы по составлению проектно-сметной документации для оборудования помещений пищеблока и котельной автоматической пожарной сигнализацией;- для устранения подтеков и плесени в мужской комнате и прачечной, а также для отделки потолка в двух палатах имеется локально сметный расчет на ремонт данных помещений, который будет произведен в III квартале 2021 года. | Административное наказание в виде штрафа в пределах санкции ст. 6.3. ч. 1 КоАП в размере 500 рублей. Штраф оплачен Н.В. Скоркиной. | одно предписаниеисполнено частично |

Директор Н.В. Скоркина